## LEEME
Motor de cálculo AEA 90364 - entrada de circuitos
Complete TABLERO y CIRCUITOS. El motor calcula In, sección, ΔU, Icu y genera el JSON, la MC y la SP del alimentador principal.
Cómo se completa
1. TABLERO: tensión, esquema de tierra e Icc en barras (campos oscuros).
2. CIRCUITOS: una fila por circuito; las columnas oscuras son obligatorias, las grises mejoran el cálculo.
3. Elija material, aislación, clase y método de instalación de las listas; las celdas vacías usan el valor por defecto.
4. PARENT_TAG cuelga un circuito de otro; si la carga del padre está vacía se suma la de sus hijos.
5. Ejecute: python3 -B aea_pipeline.py input_motor_AEA_V2.xlsx
Columnas de CIRCUITOS
COLUMNA | GRUPO | OBLIGATORIA | DESCRIPCIÓN
TAG | Identificación | Sí | Identificador único del circuito (ej. C-01).
DESCRIPCION | Identificación | Sí | Descripción del circuito.
DESTINO | Identificación | Sí | Carga o tablero que alimenta.
PARENT_TAG | Identificación |  | TAG del circuito padre; vacío si cuelga de la barra.
CARGA | Carga | Sí | Valor numérico. Vacío en un padre: se suma la de sus hijos.
UNIDAD_CARGA | Carga | Sí | A, W, kW, MW, VA, kVA, MVA o HP.
FASE | Carga |  | 1F o 3F (defecto 3F).
FP | Carga |  | Factor de potencia; vacío usa FP_DEFAULT del tablero.
RENDIMIENTO | Carga |  | Rendimiento del motor (0 a 1); se usa si la carga está en HP o kW de eje.
TOPOLOGY | Carga |  | Topología de arranque (ver hoja TOPOLOGIAS).
LONGITUD_m | Tendido |  | Longitud del tendido en metros.
CABLE_TIPO | Tendido |  | Tipo de cable (texto libre, ej. tetra_sep).
MATERIAL | Tendido |  | Cobre o Aluminio (aluminio desde 16 mm²). Defecto: Cobre.
AISLACION | Tendido |  | PVC (70 °C) o XLPE (90 °C). Defecto: PVC.
CLASE | Tendido |  | Clase 5 (flexible): Iz × 0,95. Clase 2 (rígido): sin reducción. Defecto: 5.
METODO | Instalación |  | Forma de instalar el cable; define la tabla 771.16. Defecto: Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista).
N_TERNAS | Instalación |  | Conductores en paralelo por fase. Defecto: 1.
AGRUP_CIRCUITOS | Instalación |  | Circuitos agrupados en la misma canalización, contando este. Defecto: 1.
TEMP_AMBIENTE_C | Instalación |  | Temperatura ambiente [°C]; base 40. Defecto: 40.
TEMP_SUELO_C | Instalación |  | Temperatura del terreno [°C]; base 25 (solo enterrados). Defecto: 25.
RESIST_TERMICA_KMW | Instalación |  | Resistividad térmica del terreno [K·m/W]; base 1,0 (solo enterrados). Defecto: 1.0.
IZ_A | Instalación |  | Opcional: Iz base por terna [A] del fabricante; reemplaza la tabla.
KIND | Protección |  | Dispositivo: auto, mcb, mccb, rcbo o rccb.
NOTAS | Protección |  | Observaciones.

## TABLERO
Datos del tablero
Columna VALOR: lo que lee el motor. Los campos oscuros son obligatorios.
CAMPO | VALOR | EJEMPLO | DESCRIPCIÓN
NOMBRE | TGBT-02 – TABLERO PLANTA BAJA | TGBT-01 – TABLERO GENERAL BT | Nombre del tablero
TENSION_V | 380 | 400 | Tensión de línea [V]
SISTEMA | TN-S | TN-S | Esquema de puesta a tierra (TN-S, TN-C-S, TT, IT)
ICC_KA | 36 | 50 | Icc en barras [kA]
FP_DEFAULT | 0.85 | 0.85 | Factor de potencia por defecto (opcional)
FRECUENCIA_HZ | 50 | 50 | Frecuencia [Hz] (opcional)
PROYECTO | 108-2026-SO000002-E-DU-003 | 108-2026-SOXXXXXX-E-DU-002 | Código del proyecto (opcional)
LONG_ACOMETIDA_m | 20 | ej. 25 (largo del cable desde el medidor/red hasta Q-GRAL) | Largo de la acometida [m] (opcional)

## CIRCUITOS
Circuitos
IDENTIFICACIÓN |  |  |  | CARGA | [5 empty] | TENDIDO |  |  |  |  | INSTALACIÓN | [6 empty] | PROTECCIÓN
TAG | DESCRIPCION | DESTINO | PARENT_TAG | CARGA | UNIDAD_CARGA | FASE | FP | RENDIMIENTO | TOPOLOGY | LONGITUD_m | CABLE_TIPO | MATERIAL | AISLACION | CLASE | METODO | N_TERNAS | AGRUP_CIRCUITOS | TEMP_AMBIENTE_C | TEMP_SUELO_C | RESIST_TERMICA_KMW | IZ_A | KIND | NOTAS
C-01 | ALIMENTADOR TD-PB PLANTA BAJA | TD-PB PLANTA BAJA |  | 250 | A | 3F |  |  | single | 40 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | mccb | Desde TGBT-01
M-01 | EXTRACTOR EXT-01 | EXTRACTOR EXT-01 |  | 11 | kW | 3F | 0.85 | 0.9 | dol_ol | 30 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | auto | Motor IE3
M-02 | BOMBA CALEFACCIÓN BC-01 | BOMBA BC-01 |  | 37 | kW | 3F | 0.86 | 0.93 | star_delta | 45 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | auto | Arranque Y-Δ
M-03 | CINTA TRANSPORTADORA CT-01 | CINTA CT-01 |  | 4 | kW | 3F | 0.82 | 0.85 | dol | 20 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | auto
G-02 | RCCB GRUPO TOMAS PB | TOMAS PLANTA BAJA |  |  | A | 3F |  |  | single |  | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | rccb | Carga = suma hijos
G-02-A | Tomas oficina 01 | TOMAS OF-01 | G-02 | 2.5 | kW | 1F | 0.9 |  | single | 15 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | mcb
G-02-B | Tomas oficina 02 | TOMAS OF-02 | G-02 | 2.2 | kW | 1F | 0.9 |  | single | 18 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | mcb
G-02-C | Cocina office | COCINA OFFICE | G-02 | 3.5 | kW | 1F | 0.9 |  | single | 25 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | rcbo | RCBO 30 mA
C-02 | UPS RACK DATOS | UPS RACK DATOS |  | 15 | kVA | 3F | 0.9 |  | single | 10 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | auto | UPS
C-03 | MONTACARGAS MC-01 | MONTACARGAS MC-01 |  | 5 | HP | 3F | 0.85 | 0.9 | vfd | 35 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | auto | Rampa 10 s
M-04 | VENTILADOR VE-02 | VENTILADOR VE-02 |  | 2.2 | kW | 3F | 0.85 | 0.88 | dol | 25 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | auto | Ampliacion
G-02-D | Tomas oficina 03 | TOMAS OF-03 | G-02 | 2 | kW | 1F | 0.9 |  | single | 20 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | mcb
L-01 | ILUMINACION PASILLO PB | ILUMINACION PASILLO |  | 1.5 | kW | 1F | 0.9 |  | single | 35 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | mcb
SB-01 | SUBTABLERO TD-01 (MCCB) | SUBTABLERO TD-01 |  |  | A | 3F |  |  | single | 30 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | mccb | Carga = suma hijos
G-03 | RCCB GRUPO DEPOSITO | DEPOSITO | SB-01 |  | A | 3F |  |  | single |  | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | rccb | Carga = suma hijos
G-03-A | Tomas deposito 01 | TOMAS DEP-01 | G-03 | 1.2 | kW | 1F | 0.9 |  | single | 12 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | mcb
G-03-B | Tomas deposito 02 | TOMAS DEP-02 | G-03 | 1.8 | kW | 1F | 0.9 |  | single | 14 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | mcb
G-03-C | Tomas deposito 03 | TOMAS DEP-03 | G-03 | 2.2 | kW | 1F | 0.9 |  | single | 16 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | mcb
G-03-D | Tomas deposito 04 | TOMAS DEP-04 | G-03 | 1.5 | kW | 1F | 0.9 |  | single | 18 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | mcb
G-03-E | Tomas deposito 05 | TOMAS DEP-05 | G-03 | 2.5 | kW | 1F | 0.9 |  | single | 20 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | mcb
G-03-F | Tomas deposito 06 | TOMAS DEP-06 | G-03 | 1 | kW | 1F | 0.9 |  | single | 22 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | mcb
G-04 | RCCB GRUPO OFICINAS P3 | OFICINAS PISO 3 | SB-01 |  | A | 3F |  |  | single |  | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | rccb | Carga = suma hijos
G-04-A | Iluminacion oficina 301 | ILUM OF-301 | G-04 | 0.8 | kW | 1F | 0.9 |  | single | 14 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | rcbo | RCBO 30 mA
G-04-B | Tomas oficina 302 | TOMAS OF-302 | G-04 | 2 | kW | 1F | 0.9 |  | single | 16 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | mcb
G-04-C | Split oficina 303 | SPLIT OF-303 | G-04 | 2.4 | kW | 1F | 0.9 |  | single | 18 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | mcb
G-04-S | SUBTABLERO OFICINA 304 | SUB OF-304 | G-04 |  | A | 1F |  |  | single |  | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | mcb | Carga = suma hijos
G-04-S1 | Tomas oficina 304-1 | TOMAS OF-304-1 | G-04-S | 1.6 | kW | 1F | 0.9 |  | single | 12 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | mcb
G-04-S2 | Tomas oficina 304-2 | TOMAS OF-304-2 | G-04-S | 1.4 | kW | 1F | 0.9 |  | single | 14 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | mcb
G-04-S3 | Iluminacion oficina 304 | ILUM OF-304 | G-04-S | 0.6 | kW | 1F | 0.9 |  | single | 15 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | mcb
M-05 | VENTILADOR VE-03 | VENTILADOR 05 |  | 7.5 | kW | 3F | 0.85 | 0.9 | dol_ol | 30 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | auto
M-06 | BOMBA AGUA BA-01 | BOMBA 06 |  | 15 | kW | 3F | 0.85 | 0.9 | star_delta | 40 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | auto
M-07 | COMPRESOR CP-01 | COMPRESOR 07 |  | 22 | kW | 3F | 0.85 | 0.9 | softstarter | 45 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | auto
M-08 | EXTRACTOR EXT-02 | EXTRACTOR 08 |  | 5.5 | kW | 3F | 0.85 | 0.9 | dol_ol | 25 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | auto
M-09 | BOMBA CIRCULACION BC-02 | BOMBA 09 |  | 3 | kW | 3F | 0.85 | 0.9 | dol | 22 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | auto
M-10 | TRANSPORTADOR TR-02 | TRANSPORTADOR 10 |  | 9 | kW | 3F | 0.85 | 0.9 | vfd | 36 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | auto
M-11 | VENTILADOR VE-04 | VENTILADOR 11 |  | 1.5 | kW | 3F | 0.85 | 0.9 | dol | 18 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | auto
M-12 | ELEVADOR EL-01 | ELEVADOR 12 |  | 12 | kW | 3F | 0.85 | 0.9 | vfd | 50 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | auto
LD-01 | TABLERO SALA TECNICA | TABLERO SALA TECNICA |  | 6 | kW | 3F | 0.9 |  | single | 22 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | auto | UPS
LD-02 | CARGADOR EV | CARGADOR EV |  | 7.4 | kW | 3F | 0.9 |  | single | 28 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | auto
LD-03 | CALEFACTOR CAL-01 | CALEFACTOR CAL-01 |  | 4.5 | kW | 3F | 0.9 |  | single | 33 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | auto
LD-04 | HORNO COCINA | HORNO COCINA |  | 8 | kW | 3F | 0.9 |  | single | 26 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | auto
LD-05 | LAVADORA LV-01 | LAVADORA LV-01 |  | 3 | kW | 3F | 0.9 |  | single | 19 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | auto
LD-06 | CAMARA FRIO CF-01 | CAMARA FRIO CF-01 |  | 2.8 | kW | 3F | 0.9 |  | single | 24 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | auto
LD-07 | ILUMINACION EXTERIOR | ILUMINACION EXTERIOR |  | 2.2 | kW | 3F | 0.9 |  | single | 38 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | auto
LD-08 | BOMBA CISTERNA | BOMBA CISTERNA |  | 4.1 | kW | 3F | 0.9 |  | single | 31 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | auto
LD-09 | CARGA MIXTA AULA | CARGA MIXTA AULA |  | 5.5 | kW | 3F | 0.9 |  | single | 27 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | auto
LD-10 | SERVIDOR SALA DATOS | SERVIDOR SALA DATOS |  | 3.6 | kW | 3F | 0.9 |  | single | 21 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | auto
LD-11 | TABLERO AUXILIAR TA-03 | TABLERO AUXILIAR TA-03 |  | 9.5 | kW | 3F | 0.9 |  | single | 42 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | auto
LD-12 | CARGA MIXTA DEPOSITO | CARGA DEPOSITO |  | 4.2 | kW | 3F | 0.9 |  | single | 29 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | auto
LD-13 | ILUMINACION NAVE | ILUM NAVE |  | 3.3 | kW | 1F | 0.9 |  | single | 34 | tetra_sep | Cobre | PVC | 5 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | 1 | 1 | 40 | 25 | 1 |  | mcb
Note on A3: TAG (obligatoria) Identificador único del circuito (ej. C-01).
Note on B3: DESCRIPCION (obligatoria) Descripción del circuito.
Note on C3: DESTINO (obligatoria) Carga o tablero que alimenta.
Note on D3: PARENT_TAG TAG del circuito padre; vacío si cuelga de la barra.
Note on E3: CARGA (obligatoria) Valor numérico. Vacío en un padre: se suma la de sus hijos.
Note on F3: UNIDAD_CARGA (obligatoria) A, W, kW, MW, VA, kVA, MVA o HP.
Note on G3: FASE 1F o 3F (defecto 3F).
Note on H3: FP Factor de potencia; vacío usa FP_DEFAULT del tablero.
Note on I3: RENDIMIENTO Rendimiento del motor (0 a 1); se usa si la carga está en HP o kW de eje.
Note on J3: TOPOLOGY Topología de arranque (ver hoja TOPOLOGIAS).
Note on K3: LONGITUD_m Longitud del tendido en metros.
Note on L3: CABLE_TIPO Tipo de cable (texto libre, ej. tetra_sep).
Note on M3: MATERIAL Cobre o Aluminio (aluminio desde 16 mm²).
Note on N3: AISLACION PVC (70 °C) o XLPE (90 °C).
Note on O3: CLASE Clase 5 (flexible): Iz × 0,95. Clase 2 (rígido): sin reducción.
Note on P3: METODO Forma de instalar el cable; define la tabla 771.16.
Note on Q3: N_TERNAS Conductores en paralelo por fase.
Note on R3: AGRUP_CIRCUITOS Circuitos agrupados en la misma canalización, contando este.
Note on S3: TEMP_AMBIENTE_C Temperatura ambiente [°C]; base 40.
Note on T3: TEMP_SUELO_C Temperatura del terreno [°C]; base 25 (solo enterrados).
Note on U3: RESIST_TERMICA_KMW Resistividad térmica del terreno [K·m/W]; base 1,0 (solo enterrados).
Note on V3: IZ_A Opcional: Iz base por terna [A] del fabricante; reemplaza la tabla.
Note on W3: KIND Dispositivo: auto, mcb, mccb, rcbo o rccb.
Note on X3: NOTAS Observaciones.

## LISTAS
CÓDIGO | MÉTODO DE INSTALACIÓN | TABLA 771.16
B1 | Conductores en caño o cablecanal (embutido o a la vista) | I
B2 | Cable multipolar en caño (embutido o a la vista) | III
C | Bandeja no perforada o de fondo sólido | III
E | Bandeja perforada o escalera - cable multipolar | III
F | Bandeja perforada o escalera - unipolares en contacto | III
G | Aire libre - unipolares separados un diámetro | III
D1 | Caño o ducto enterrado | V
D2 | Directamente enterrado | VI
Cobre / Aluminio · PVC (70 °C) / XLPE (90 °C) · Clase 5 (flexible, Iz×0,95) / Clase 2 (rígido)

## TOPOLOGIAS
Topologías de arranque (campo TOPOLOGY)
TOPOLOGY | Cadena de símbolos MLD | Caso de uso típico | Polos habituales
single | un dispositivo (MCB / MCCB / RCBO / ACB…) | Circuito de alumbrado, enchufe, alimentador | 1P/2P/3P/4P
dol | MPCB → KM | Motor ≤ 7.5 kW, arranque directo simple | 3P
dol_ol | MCB → KM → OL | Motor con relé térmico separado (MCCB+KM+OL) | 3P
star_delta | MCB → KM_principal + KM_Y + KM_Δ → OL | Motor > 5.5 kW con arranque estrella-triángulo | 3P
softstarter | MCB → SS (arrancador suave) | Motor que requiere rampa de arranque | 3P
vfd | MCB → VFD (variador de frecuencia) | Motor con control de velocidad o ahorro energético | 3P
dol_rcd | RCBO → KM | Motor en circuito con diferencial (áreas húmedas) | 3P
manual | libre — usa campo KIND para el dispositivo principal | Casos especiales no contemplados | —