## README
PLANTILLA MÍNIMA v2 – SLD → MLD (con jerarquía y topología)
¿QUÉ NECESITO COMPLETAR?
Solo dos hojas: TABLERO + CIRCUITOS.
En TABLERO: 4 campos obligatorios (rojo).
En CIRCUITOS: 4 campos por fila (rojo): TAG, DESCRIPCION, CARGA+UNIDAD, DESTINO.
El resto — cables, In, Icu, símbolo MLD — lo calcula o infiere el script.
JERARQUÍA CON PARENT_TAG
Si un circuito está alimentado por otro (ej: 5 MCB bajo un RCCB), pon en PARENT_TAG
el TAG del dispositivo padre. Si está vacío, el circuito cuelga directo de la barra.
Ejemplo: RCCB G-01 con tres MCB hijos:
TAG=G-01 PARENT_TAG=<vacío> KIND=rccb CARGA=63 A → padre (o dejar carga vacía)
TAG=G-01-A PARENT_TAG=G-01 KIND=mcb CARGA=1.5 kW → hijo 1
TAG=G-01-B PARENT_TAG=G-01 KIND=mcb CARGA=2.0 kW → hijo 2
El script suma los hijos para calcular la carga del padre si CARGA_PADRE está vacía.
TOPOLOGÍA DE ARRANQUE CON TOPOLOGY
Define la cadena de símbolos MLD que el script apila en vertical para ese circuito.
Si se omite, el script usa 'single' (un solo dispositivo de protección).
single → un dispositivo (MCB, MCCB, RCBO…)
dol → MPCB → KM (arranque directo simple)
dol_ol → MCB → KM → OL (con relé térmico separado)
star_delta → MCB → KM_main + KM_Y + KM_Δ → OL (estrella-triángulo)
softstarter → MCB → SS (arrancador suave)
vfd → MCB → VFD (variador de frecuencia)
dol_rcd → RCBO → KM (motor con diferencial)
manual → libre; usa KIND para especificar el dispositivo principal
UNIDADES DE CARGA ACEPTADAS
A · W · kW · MW · VA · kVA · MVA · HP
Escribe el número y la unidad separados por espacio: 15 kW · 45 A · 7.5 HP
LO QUE DIMENSIONA EL SCRIPT
• Corriente de diseño Ib desde la carga (fp, tensión, rendimiento si HP)
• In del dispositivo (≥ 1.25·Ib, primera serie estándar)
• Icu (≥ Icc en barras)
• Sección cable F/N/PE (IEC 60364-5-52 / AEA 90364)
• Tipo de símbolo MLD y polos (según TOPOLOGY, carga y FASE)
• Carga del padre (suma de hijos si CARGA está vacía)
LEYENDA DE COLORES
Fondo ROJO = campo OBLIGATORIO
Fondo AMARILLO = campo OPCIONAL (mejora el dimensionado)
Fondo GRIS = fila de ejemplo
VERSIÓN: Plantilla-MIN v2.0 – MLD_LV v2.1.0 – Octubre 2026

## TABLERO
DATOS DEL TABLERO
CAMPO | VALOR | EJEMPLO
NOMBRE | TGBT-02 – TABLERO PLANTA BAJA | TGBT-01 – TABLERO GENERAL BT
TENSION_V | 380 | 400
SISTEMA | TN-S | TN-S
ICC_KA | 36 | 50
FP_DEFAULT | 0.85 | 0.85
FRECUENCIA_HZ | 50 | 50
PROYECTO | 108-2026-SO000002-E-DU-003 | 108-2026-SOXXXXXX-E-DU-002
LONG_ACOMETIDA_m | 20 | ej. 25 (largo del cable desde el medidor/red hasta Q-GRAL)
Campo OBLIGATORIO | Campo OPCIONAL
Note on A3: Nombre del tablero — aparece en el rótulo del diagrama.
Note on A4: Tensión fase-fase [V]. Determina la corriente de diseño.
Note on A5: Sistema de puesta a tierra.
Note on A6: Corriente de cortocircuito en barras [kA]. Fija el Icu mínimo.
Note on A7: Factor de potencia por defecto (0.70–1.00). Usado si no se da por circuito.
Note on A8: Frecuencia [Hz].
Note on A9: Código de proyecto / número de lámina.

## CIRCUITOS
CIRCUITOS
TAG | DESCRIPCION | CARGA | UNIDAD_CARGA | DESTINO | PARENT_TAG | TOPOLOGY | FASE | LONGITUD_m | FP | RENDIMIENTO | KIND | NOTAS | CABLE_TIPO
C-01 | ALIMENTADOR TD-PB PLANTA BAJA | 250 | A | TD-PB PLANTA BAJA |  | single | 3F | 40 |  |  | mccb | Desde TGBT-01 | tetra_sep
M-01 | EXTRACTOR EXT-01 | 11 | kW | EXTRACTOR EXT-01 |  | dol_ol | 3F | 30 | 0.85 | 0.9 | auto | Motor IE3 | tetra_sep
M-02 | BOMBA CALEFACCIÓN BC-01 | 37 | kW | BOMBA BC-01 |  | star_delta | 3F | 45 | 0.86 | 0.93 | auto | Arranque Y-Δ | tetra_sep
M-03 | CINTA TRANSPORTADORA CT-01 | 4 | kW | CINTA CT-01 |  | dol | 3F | 20 | 0.82 | 0.85 | auto |  | tetra_sep
G-02 | RCCB GRUPO TOMAS PB |  | A | TOMAS PLANTA BAJA |  | single | 3F |  |  |  | rccb | Carga = suma hijos | tetra_sep
G-02-A | Tomas oficina 01 | 2.5 | kW | TOMAS OF-01 | G-02 | single | 1F | 15 | 0.9 |  | mcb |  | tetra_sep
G-02-B | Tomas oficina 02 | 2.2 | kW | TOMAS OF-02 | G-02 | single | 1F | 18 | 0.9 |  | mcb |  | tetra_sep
G-02-C | Cocina office | 3.5 | kW | COCINA OFFICE | G-02 | single | 1F | 25 | 0.9 |  | rcbo | RCBO 30 mA | tetra_sep
C-02 | UPS RACK DATOS | 15 | kVA | UPS RACK DATOS |  | single | 3F | 10 | 0.9 |  | auto | UPS | tetra_sep
C-03 | MONTACARGAS MC-01 | 5 | HP | MONTACARGAS MC-01 |  | vfd | 3F | 35 | 0.85 | 0.9 | auto | Rampa 10 s | tetra_sep
M-04 | VENTILADOR VE-02 | 2.2 | kW | VENTILADOR VE-02 |  | dol | 3F | 25 | 0.85 | 0.88 | auto | Ampliacion | tetra_sep
G-02-D | Tomas oficina 03 | 2 | kW | TOMAS OF-03 | G-02 | single | 1F | 20 | 0.9 |  | mcb |  | tetra_sep
L-01 | ILUMINACION PASILLO PB | 1.5 | kW | ILUMINACION PASILLO |  | single | 1F | 35 | 0.9 |  | mcb |  | tetra_sep
SB-01 | SUBTABLERO TD-01 (MCCB) |  | A | SUBTABLERO TD-01 |  | single | 3F | 30 |  |  | mccb | Carga = suma hijos | tetra_sep
G-03 | RCCB GRUPO DEPOSITO |  | A | DEPOSITO | SB-01 | single | 3F |  |  |  | rccb | Carga = suma hijos | tetra_sep
G-03-A | Tomas deposito 01 | 1.2 | kW | TOMAS DEP-01 | G-03 | single | 1F | 12 | 0.9 |  | mcb |  | tetra_sep
G-03-B | Tomas deposito 02 | 1.8 | kW | TOMAS DEP-02 | G-03 | single | 1F | 14 | 0.9 |  | mcb |  | tetra_sep
G-03-C | Tomas deposito 03 | 2.2 | kW | TOMAS DEP-03 | G-03 | single | 1F | 16 | 0.9 |  | mcb |  | tetra_sep
G-03-D | Tomas deposito 04 | 1.5 | kW | TOMAS DEP-04 | G-03 | single | 1F | 18 | 0.9 |  | mcb |  | tetra_sep
G-03-E | Tomas deposito 05 | 2.5 | kW | TOMAS DEP-05 | G-03 | single | 1F | 20 | 0.9 |  | mcb |  | tetra_sep
G-03-F | Tomas deposito 06 | 1 | kW | TOMAS DEP-06 | G-03 | single | 1F | 22 | 0.9 |  | mcb |  | tetra_sep
G-04 | RCCB GRUPO OFICINAS P3 |  | A | OFICINAS PISO 3 | SB-01 | single | 3F |  |  |  | rccb | Carga = suma hijos | tetra_sep
G-04-A | Iluminacion oficina 301 | 0.8 | kW | ILUM OF-301 | G-04 | single | 1F | 14 | 0.9 |  | rcbo | RCBO 30 mA | tetra_sep
G-04-B | Tomas oficina 302 | 2 | kW | TOMAS OF-302 | G-04 | single | 1F | 16 | 0.9 |  | mcb |  | tetra_sep
G-04-C | Split oficina 303 | 2.4 | kW | SPLIT OF-303 | G-04 | single | 1F | 18 | 0.9 |  | mcb |  | tetra_sep
G-04-S | SUBTABLERO OFICINA 304 |  | A | SUB OF-304 | G-04 | single | 1F |  |  |  | mcb | Carga = suma hijos | tetra_sep
G-04-S1 | Tomas oficina 304-1 | 1.6 | kW | TOMAS OF-304-1 | G-04-S | single | 1F | 12 | 0.9 |  | mcb |  | tetra_sep
G-04-S2 | Tomas oficina 304-2 | 1.4 | kW | TOMAS OF-304-2 | G-04-S | single | 1F | 14 | 0.9 |  | mcb |  | tetra_sep
G-04-S3 | Iluminacion oficina 304 | 0.6 | kW | ILUM OF-304 | G-04-S | single | 1F | 15 | 0.9 |  | mcb |  | tetra_sep
M-05 | VENTILADOR VE-03 | 7.5 | kW | VENTILADOR 05 |  | dol_ol | 3F | 30 | 0.85 | 0.9 | auto |  | tetra_sep
M-06 | BOMBA AGUA BA-01 | 15 | kW | BOMBA 06 |  | star_delta | 3F | 40 | 0.85 | 0.9 | auto |  | tetra_sep
M-07 | COMPRESOR CP-01 | 22 | kW | COMPRESOR 07 |  | softstarter | 3F | 45 | 0.85 | 0.9 | auto |  | tetra_sep
M-08 | EXTRACTOR EXT-02 | 5.5 | kW | EXTRACTOR 08 |  | dol_ol | 3F | 25 | 0.85 | 0.9 | auto |  | tetra_sep
M-09 | BOMBA CIRCULACION BC-02 | 3 | kW | BOMBA 09 |  | dol | 3F | 22 | 0.85 | 0.9 | auto |  | tetra_sep
M-10 | TRANSPORTADOR TR-02 | 9 | kW | TRANSPORTADOR 10 |  | vfd | 3F | 36 | 0.85 | 0.9 | auto |  | tetra_sep
M-11 | VENTILADOR VE-04 | 1.5 | kW | VENTILADOR 11 |  | dol | 3F | 18 | 0.85 | 0.9 | auto |  | tetra_sep
M-12 | ELEVADOR EL-01 | 12 | kW | ELEVADOR 12 |  | vfd | 3F | 50 | 0.85 | 0.9 | auto |  | tetra_sep
LD-01 | TABLERO SALA TECNICA | 6 | kW | TABLERO SALA TECNICA |  | single | 3F | 22 | 0.9 |  | auto | UPS | tetra_sep
LD-02 | CARGADOR EV | 7.4 | kW | CARGADOR EV |  | single | 3F | 28 | 0.9 |  | auto |  | tetra_sep
LD-03 | CALEFACTOR CAL-01 | 4.5 | kW | CALEFACTOR CAL-01 |  | single | 3F | 33 | 0.9 |  | auto |  | tetra_sep
LD-04 | HORNO COCINA | 8 | kW | HORNO COCINA |  | single | 3F | 26 | 0.9 |  | auto |  | tetra_sep
LD-05 | LAVADORA LV-01 | 3 | kW | LAVADORA LV-01 |  | single | 3F | 19 | 0.9 |  | auto |  | tetra_sep
LD-06 | CAMARA FRIO CF-01 | 2.8 | kW | CAMARA FRIO CF-01 |  | single | 3F | 24 | 0.9 |  | auto |  | tetra_sep
LD-07 | ILUMINACION EXTERIOR | 2.2 | kW | ILUMINACION EXTERIOR |  | single | 3F | 38 | 0.9 |  | auto |  | tetra_sep
LD-08 | BOMBA CISTERNA | 4.1 | kW | BOMBA CISTERNA |  | single | 3F | 31 | 0.9 |  | auto |  | tetra_sep
LD-09 | CARGA MIXTA AULA | 5.5 | kW | CARGA MIXTA AULA |  | single | 3F | 27 | 0.9 |  | auto |  | tetra_sep
LD-10 | SERVIDOR SALA DATOS | 3.6 | kW | SERVIDOR SALA DATOS |  | single | 3F | 21 | 0.9 |  | auto |  | tetra_sep
LD-11 | TABLERO AUXILIAR TA-03 | 9.5 | kW | TABLERO AUXILIAR TA-03 |  | single | 3F | 42 | 0.9 |  | auto |  | tetra_sep
LD-12 | CARGA MIXTA DEPOSITO | 4.2 | kW | CARGA DEPOSITO |  | single | 3F | 29 | 0.9 |  | auto |  | tetra_sep
LD-13 | ILUMINACION NAVE | 3.3 | kW | ILUM NAVE |  | single | 1F | 34 | 0.9 |  | mcb |  | tetra_sep
Note on A2: Referencia del circuito, ej: C-01, G-01, M-01
Note on B2: Nombre corto de la carga o destino
Note on C2: Valor numérico de la carga. Puede dejarse vacío si el circuito es PADRE y se calculará sumando sus hijos.
Note on D2: Unidad de la carga. Opciones: A, W, kW, MW, VA, kVA, MVA, HP
Note on E2: Etiqueta larga que aparece bajo el circuito en el diagrama MLD
Note on F2: TAG del dispositivo PADRE (aguas arriba). Vacío = cuelga directo de la barra principal. Ej: G-01 para un MCB hijo del RCCB G-01.
Note on G2: Cadena de símbolos MLD del circuito: single = un dispositivo (defecto) dol = MPCB → KM dol_ol = MCB → KM → OL star_delta = MCB → KM_main+KM_Y+KM_Δ → OL softstarter = MCB → SS vfd = MCB → VFD dol_rcd = RCBO → KM manual = libre (usa KIND)
Note on H2: '3F' trifásico (defecto) o '1F' monofásico
Note on I2: Longitud del cable [m]. Defecto: 30 m
Note on J2: Factor de potencia del circuito. Usa FP_DEFAULT del tablero si se omite.
Note on K2: Rendimiento del motor (0–1). Solo para cargas HP/kW en arranque motor. Defecto 0.92.
Note on L2: Fuerza un símbolo MLD concreto. Si se omite, el script elige según TOPOLOGY y carga.
Note on M2: Notas libres del circuito

## TOPOLOGIAS
REFERENCIA DE TOPOLOGÍAS (campo TOPOLOGY)
TOPOLOGY | Cadena de símbolos MLD | Caso de uso típico | Polos habituales
single | un dispositivo (MCB / MCCB / RCBO / ACB…) | Circuito de alumbrado, enchufe, alimentador | 1P/2P/3P/4P
dol | MPCB → KM | Motor ≤ 7.5 kW, arranque directo simple | 3P
dol_ol | MCB → KM → OL | Motor con relé térmico separado (MCCB+KM+OL) | 3P
star_delta | MCB → KM_principal + KM_Y + KM_Δ → OL | Motor > 5.5 kW con arranque estrella-triángulo | 3P
softstarter | MCB → SS (arrancador suave) | Motor que requiere rampa de arranque | 3P
vfd | MCB → VFD (variador de frecuencia) | Motor con control de velocidad o ahorro energético | 3P
dol_rcd | RCBO → KM | Motor en circuito con diferencial (áreas húmedas) | 3P
manual | libre — usa campo KIND para el dispositivo principal | Casos especiales no contemplados | —
JERARQUÍA CON PARENT_TAG
Vacío | El circuito cuelga directamente de la barra principal del tablero.
TAG de otro circuito | El circuito cuelga del dispositivo con ese TAG (ej: hijos bajo un RCCB o MCCB).
CARGA del padre vacía | El script calcula la carga del padre sumando las cargas de todos sus hijos.
Anidamiento | Se puede anidar varios niveles: MCCB → RCCB → MCBs.